РАЗДЕЛ 1700 – ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ

1701	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	2

1702	строительные требования	3

1703	Архитектурные решения	3

1704         КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ……………………………………………………………………   ..4

1705          ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ……………………………………………………………………………       ..4

1706          ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ………………………………………………………   …4

1707         ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ……………………………………………………………………………   ...4

1708         СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ………………………………………………………………………   …5

# 1701	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Дорожно-эксплуатационное предприятие (ДЭП) – проектируемое – находится в поселке Б. Мамышулы.

В состав комплекса ДЭП входят следующие здания и сооружения:

| 1. | Административное здание |
| --- | --- |
| 2. | Гараж |
| 3. | Ремонтная мастерская |
| 4. | Склад |
| 5. | Санитарный блок |
| 6. | Котельная |
| 7. | Топливохранилище |
| 8. | Водопроводные очистные сооружения |
| 9. | Мойка на 3 машин/места |
| 10. | Помещение оператора |
| 11. | База емкостью 500 т пригот-ия тверд. и жид. противогололедных хим. мат-ов |
| 12. | Склад №5 |
| 13. | Проходная |
| 14. | Открытая стоянка для легковых автомашин |
| 16. | Зона отдыха |
| 17. | Спортивная площадка |
| 18. | КТП |
| 19. | Навес для спецтехники |
| 20. | Резервуары противопожарного запаса воды |
| 21 | Летняя площадка лдя мойки машин |
| 22. | Площадка для автослива |
| 23. | Топливо-раздаточные колонки |
| 24. | Подземные резервуары топлива |
| 25. | Рампа |
| 26. | Силос |
| 27. | Загрузочный бункер |
| 28. | Площадка обслуживания шнека |
| 29. | Инженерные коммуникации внутри зданий, внутриплощадочные и внеплощадочные сети |
| 30. | Благоустройство территории (в том числе все необходимые площадки внутри территории для стоянок техники); |

- СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Работы должны быть выполнены специализированной строительной компанией в соответствии со строительными чертежами и инструкциями Инженера.

Комплекс ДЭП предполагает  полное обеспечением  его инженерными коммуникациями:-- теплоснабжение – предусматривается  котельная на территории ДЭПа.

- водоснабжение – привозная вода, которая перед подачей в хоз.питьевой трубопровод проходит очистку.

- канализаця – организована внутриплащадочная сеть, сбор канализационных вод предусматривается в двухкамерный септик с последующим его опорожнением ассенизационной машиной.

- ливневая канализаця – предусматривается с устройством ж.б. лотков и бензомаслоотделителя.

Съезд с основной дороги к ДЭП имеет твердое покрытие с конструкцией дорожной одежды, принимаемой  по типу покрытия на основной дороге.

Проезды и площадки на территории комплекса с асфальто-бетонным покрытием, тротуары – брусчатка, в соответствии с техническими спецификациями раздела 800.

1703  АРХИТЕКТУРНЫЕ  РЕШЕНИЯ

Основным строительным материалом для проектируемых капитальных зданий (котельная, топливохранилище, сан. блок, мойка на 3 машиноместа, операторная АЗС, водопроводные очистные сооружения, база приготовления  хранения противоледных материалов, навес для спецтехники) принят керамический кирпич  марки М100 по ГОСТ 530-95.

1. Наружная отделка:

Выполняется в соответствии со строительными чертежами

– штукатурка, окраска  фасадной краской согласно таблице наружной отделки эскизного проекта; архитектурные элементы выполняются из фибробетона с покраской фасадной краской.

- цоколь всех зданий– облицовка природным бутовым камнем;

- окна – металлопластиковые с двойным остеклением;

- двери – входные – металлопластиковые, внутренние – деревянные, входные в производственные здания, как и ворота – металлические.

2. Внутренняя отделка:

- стены – водоэмульсионная покраска по штукатурке, керамическая плитка (в сан. узлах и душевых);

- потолки – водоэмульсионная покраска

- полы – бетон, линолеум, керамическая плитка.

1704  КОНСТРУКТИВНЫЕ  РЕШЕНИЯ

Фундаменты –  ленточные и столбчатые из монолитного бетона.

Стены – из керамического кирпича марки 100 на растворе марки 50.

Утеплитель стен - Paroc Fas 5.

Перегородки и внутренние  стены также выполняются из керамического кирпича и       влагостойкого гипсокартона.

Рамы - металлические

Перемычки – монолитные железобетонные.

Перекрытия – железобетонные плиты по серии Серия 1.465.1-20, вып.1,  ребристые плиты.

Кровля - наплавляемый материал полиэстер t=4.5мм (Унифлекс ЭКП-4,5)

Утеплитель покрытия - "Paroc ROS 50"

1705  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

- теплоснабжение - от собственной проектируемой котельной;  теплоноситель - вода с параметрами 95-70°С. Теплосеть транспортирует теплоноситель от автономной котельной (N°6) до объектов теплопотребления. Проектируемую теплосеть проложить в непроходных каналах из блоков ФБС. В местах, не предназначенных для движения автомашин теплотрассу проложить надземно на низких опорах. Трубопроводы проложить на скользящих опорах по опорным подушкам. Компенсация тепловых удлинений достигается за счет углов поворота трассы, П-образых компенсаторов. Теплосеть Ду 70 выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91; трубопроводы Ду 50, 32 выполнить из трубы стальной водогазопроводной легкой по ГОСТ 3262-75. Протяженность теплосети : Ду70-142м; Ду50-268м;  Ду32-96м.

1706.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

- водоснабжение объекта производится привозной водой с водохранилища. Хранение воды производится в накопительной емкости V=20м3, которая рассчитана на недельный запас воды. Перед подачей во внутриплощадочную сеть хоз-питьевого водопровода вода проходит очистку на очистной установке ТОО "АЗИЯ" с целью доведения ее качества до соответствия нормам питьевой воды. Тип фильтров и реагенты очистной установки подобраны на основании бактериологического анализа водоисточника. Для создания необходимого напора в сети после очистной установки предусмотрена насосная установка, подобранная на параметры, установленные гидравлическим расчетом. Внутриплощадочная сеть водопровода монтируется из полиэтиленовых напорных труб (ПЭ) ГОСТ 18599-2001.

- хоз. бытовая канализация предусмотрена для отведения фекальных стоков от санузлов  зданий	 по системе трубопроводов в септик с последующим его опорожнением ассенизационной машиной по мере накопления. Внутриплощадочная сеть монтируется из чугунных труб по ТУ 14-3-1848-99. Минимальный диаметр внутриплощадочных сетей 150 мм. Трубы проложены на глубине не менее 0,7 метров согласно СНиН2.04.03-85.

- противопожарное водоснабжение - хранение противопожарного запаса воды предусмотрено в пожарных резервуарах 4шт. по 61м3 каждый. Для уменьшения расстояния от резервуаров до диктующей точки пожаротушения проложена тупиковая сеть водопровода длиной 22 метра с установкой колодца с пожарным гидрантом. Для тушения пожара в составе техники объекта предусмотрена пожарная машина с автонасосом. Заполнение резервуаров производится привозной водой из водохранилища без предварительной очистки.

- ливневая канализация с устройством системы с бензомаслоотделителя позволяет не допускать загрязнения окружающей среды на территории ДЭП. Водосборные лотки монтируются из бетона, и перекрываются чугунной решеткой. Габариты лотков указаны в графической части проекта. Минимальный уклон дна лотка 0,005 в сторону дождеприемного колодца. Канализационные колодцы выполнять из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Работы по укладке сетей ливневой канализации производить согласно СНиП 3.05.04-85* и СНиП  3.02.01-87.

1707  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

По категории электроснабжения электроприемники комплекса ДЭП относятся к 3-й категории. В соответствии с чертежами предусматривается установка КТПТ-250-10/0,4кВ

Для ввода распределения и учета электроэнергии предусматривается установка вводно-распределительного шкафа ШВУ типа ПР-8. Напряжение силовой сети – 380/220В. Распределение электроэнергии производится через силовые шкафы серии ПР-11.

Напряжение сети общего освещения 380/220 В, напряжение  ламп – 220 В, напряжение сети местного освещения (рабочего и ремонтного) – 36В.

1708  СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Система автоматической пожарной сигнализации, предусмотренная проектом, реализована на базе оборудования Российского производства разрешено Департаментом противопожарной службы АЧС РК Пожарная сигнализация в здании выполнена на базе прибора  приемно-контрольного охранно-пожарного "Радуга". В качестве извещателей пожарной сигнализации  приняты пожарные тепловые извещатели типа ИП-101-23.  На путях эвакуации (на выходах) в случае визуального обнаружения пожара для подачи сигнала ручным способом установить ручные пожарные извещатели типа ИПР-3СУ.