РАЗДЕЛ 1500 – ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

1501	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	2

1502	ОБОРУДОВАНИЕ	2

1503	ДоСТАВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА	3

# 1501	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Уровень освещения проезжей части дорог регламентируется величиной средней горизонтальной освещенности, которая составляет в соответствии с требованиями СНиП РК 3.03-09-2006:

- для автодорог I категории и в населенных пунктах 0,8 кд/м2,

- для автодорог II категории 0,6 кд/м2,

Схема расположения опор освещения рядная:

- для автомобильных дорог I категории - по оси разделительной полосы,

- для дорог II категории - на обочинах.

Выбор опор наружного освещения производится с учетом архитектурно-планировочных особенностей освещаемых зон и ее восприятия в дневное, вечернее и ночное время. Опоры  освещения должны быть расположены на обочинах как указано в чертежах.

Освещение дорог выполняется светильниками ЖКУ23-250-001 и ЖКУ24-100-001газоразрядными натриевыми лампами ДНаТ-250 и ДНаТ-100, установленными на металлических трубчатых осветительных опорах с кронштейном для установки светильников  ЖКУ-02.

Питание осуществляется от существующей линии продольного электроснабжения ВЛ 10кВ.

Подключение проектируемых комплектных трансформаторных подстанций марки КТП-25-10/0,4 и КТП-63-10/0,4 с трансформаторами мощностью 25 и 40 и 160 кВА, к проектируемой продольной воздушной линии ВЛ 10кВ осуществляется через разъединители марки РЛНДА-1-10/200, установленных на опоре.

Управление наружным освещением осуществляется от шкафа управления:

- дистанционное от пакетного переключателя,

- автоматическое от фотореле,  установленного в шкафу управления.

Питающие и групповые сети выполняются кабелем АВВГ, проложенным по стене, опоре и в траншее самонесущим изолированным проводом СИП, проложенным открыто по опорам освещения.

Корпуса светильников, щитов и трансформаторной подстанции, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться таковыми по причине нарушения изоляции, должны быть заземлены. В качестве заземляющих проводников служат специально предназначенные защитные проводники кабелей (5-ая жила), непосредственно соединенные с глухо заземленной нейтралью трансформатора.

# ОБОРУДОВАНИЕ

Опоры железобетонные ВЛ 10кВ и ВЛ 0,38кВ марки К1, П1, ОД-1-4, ПК1, ПУА-1-4,

Опоры осветительные металические трубчатые, с одним кронштейном для установки светильника ЖКУ-02,

Опоры осветительные металические трубчатые, с двумя кронштейнами для установки светильника ЖКУ-02,

Светильники  типа ЖКУ23-250-001 и ЖКУ24-100-001,

Лампы ДНаТ-250 и ДНаТ-100,

Провод изолированный самонесущий по опоре 3х25+54.6, марки СИП,

Провод изолированный самонесущий по опоре 3х50+1x16+54.6, марки СИП,

Кабель сечением  в траншее 4х25+1х16, марки АВВГ-660,

Кабель сечением в траншее 4х50+1х25, марки АВВГ-660,

Комплектные трансформаторные подстанции  марки КТП-25-10/0,4 и КТП-63-10/0,4,

Изготовление и монтаж шкафов  управления в составе:

- шкаф, размером 800х500х250,

- пускатель магнитный 220В марки ПМЛ311002Б,

- пакетный выключатель марки ПВ3-60 исп IV IP56,

- пакетный переключатель марки ПП10/Н2 исп III IP56,

- реле промежуточное марки РЭП15-400-111-15БУ,

- счетчик электронный 3х-фазный 50А, 380В марки ЦЭ-1-6801,

- выключатель автоматический марки АЕ1031-1, Iр=10А,

- фотореле марки ФР2У3,

- провод сечением  1,5 ПВ-660,

10 ПВ-660,

25 ПВ-660,

35 ПВ-660,

- Кабельная муфта марки КНЭ10-II У1,

- Разъединитель марки РЛНДА-1-10/200.

# 1503	ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

Транспортировка опор освещения должна осуществляться таким образом, чтобы не допустить повреждения конструкций. Монтаж опор выполнять с помощью монтажных изделий, отвечающих техническим требованиям. Перед установкой необходимо проверить наличие дефектов на поверхности опор.

Кабель и провод должен транспортироваться в барабанах с указанием марки провода и кабеля.

Изоляторы и линейно-подвесная арматура должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий. Транспортировка осуществляется таким образом, чтобы не допустить образования сколов, повреждения глазури, а так же покачивания и поворота металлической арматуры относительно изоляторного тела.

Монтаж изоляторов и линейной арматуры выполнять с помощью монтажных изделий, отвечающих техническим требованиям соответствующих ГОСТ. На трассе перед монтажом изоляторы должны быть осмотрены и отбракованы. Чистка изоляторов стальным инструментом не допускается. Крюки и штыри должны быть прочно установлены на траверсе опоры, их штыревая часть должна быть строго вертикальной.

Работы по монтажу и наладке электротехнических устройств следует проводить в соответствии с рабочей документацией предприятий изготовителей.

При погрузке, разгрузке, перемещении, подъеме и установке электрооборудования должны быть приняты меры по его защите от повреждений. Установку, сборку и регулировку разъединителей следует производить в соответствии с инструкцией предприятий-изготовителей. При сборке и монтаже разъединителей должны быть обеспечены:

- горизонтальность установки опорных рам;

- соосность контактных ножей.

При  транспортировке и монтаже комплектных трансформаторных подстанций КТП должна быть обеспечена вертикальность.